KOMBI-LED 

Notlichtversorgungsmodul mit integriertem, Strom konstantem LED-Treiber bis 15W, geeignet zum Bau oder zur Umrüstung von Leuchten mit LED als Sicherheitsleuchte in Bereitschafts- oder Dauerschaltung. 
Extrem flache Version im Stahlblechgehäuse für Leuchten mit niedrigem Querschnitt. 
technische Ausführung nach EN 61347-2-7 zur Erstellung von Leuchten gemäß EN 60598-2-22, 
µ-Prozessor gesteuertes Betriebsgerät mit Selbst Test Funktion (AUTOTEST) geeignet zur Strom konstanten Versorgung von LED Leuchtmitteln mit Betriebsspannungen von 12 bis 55V,  Umschaltung zwischen Netz und Notbetrieb bei Ausfall der ungeschalteten Versorgungsspannung  bei Netzausfall oder Funktionstest,  verlustarmes Schaltnetzteil mit geregelter Ladekennlinie und Abschaltung bei entladenem Akku, komplett mit Akku für Notstromanwendungen und mehrfarbiger LED zur Anzeige des Betriebsstatus und von Funktionsfehlern,  Anschluss über Steckklemmen für Leitungen bis 1,5mm²,
Anschlussspannung		:	230V 50-60Hz
Gehäuseausführung		:	Stahlblech verzinkt
				Schutzklasse , Schutzart IP20
Geeignet für 			:	LED bis 15W     
Notbetriebszeit			:	3h 
Akku  NiMh 			:	4,8V 4,0Ah mit Befestigungsmaterial  
Ausgangsleistung Notbetrieb)	:	ca. 4,0 W  
FABRIKAT			:	er-elektronik GmbH  oder optisch und technisch gleichwertig

Betriebsspannung für LED	:	9- 25V   
Typ / Bezeichnung		:	MUL25-K3N ST			Anzahl		  _________  Stück

Betriebsspannung für LED	:	24- 50V  
Typ / Bezeichnung		:	MUL25-K3N ST			Anzahl		  _________  Stück

Bedarfspositionen		

integriertes Interface zum Anschluss an DLI-Z64 Fernüberwachung entsprechend  DIN EN 62386-202
									Anzahl		  _________  Stück